附件1

温州医科大学附属口腔医院关于

中央空调水处理及维保服务(第2次)询价采购

报价文件

正或副  本

报 价 人 名 称：

（加盖企业公章）

采  购  编  号：

项  目  名  称：

年     月     日

附件2

报价一览表

| 项目 | 总价（元） |
| --- | --- |
| 中央空调水处理及维保服务(第2次) |  |

- 备注：1. 投标单位在维保过程中可能发生的各种费用均应包括在报价中，并考虑了明示或暗示的所有责任、义务、风险因素等完成本维保服务所发生的全部费用，采购人不再另行支付其他费用。投标人自行报价，如中标，中标价格为本维保服务最终合同价，今后不再调整。

- 附件3

- 2020年以来同类业绩汇总表

项目名称：                            采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：报价人可按此表格式复制，报价人需附上合同或成交通知书，复印件需加盖公章。

报价人全称（盖章）：

代表（签字）：

日期：    年   月   日

- 附件4

- 资格证明文件

- （1）法定代表人授权书

温州医科大学附属口腔医院：

（报价人全称）法定代表人               授权                （全权代表姓名）为全权代表，参加采购编号        项目名称        的报价活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字)：

报价人全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名（签字）：

身份证：

职务：

详细通讯地址：

手机：

电话：

传真：

邮政编码:

服务内容：

一、水处理工作内容

用化学药剂对管道进行腐蚀抑制、水垢抑制、菌藻滋生抑制，防止管道粘泥沉积并缓蚀阻垢。对冷却水管路及冷凝器进行清洗，对冷却塔壳体及填料进行清洗杀菌灭藻并检查电机绝缘电阻和传动部件润滑情况，对出现的问题和隐患及时处理，每年度清洗一次制冷主机、水泵、空调器、新风机及风机盘管冷冻水过滤网。

在制冷机开机使用期间，将每月取冷却水样进行分析化验，并出具政府相关部门认可的分析化验报告，并及时反馈实测水质状况；定期清洗冷却塔，并进行适当排污。冷冻水系统每季度(冷热交替设备停机期不化验)取水样化验PH值，检测监测系统是否有不正常泄漏，每半年对膨胀补水箱进行清洗，抽取冷冻水化验，并出具政府相关部门认可的水质分析报告。根据细菌测试情况，每两月1次交替投加杀菌剂， 控制生物粘泥的滋生。适时清除和清洗冷却塔，防止冷却塔长绿苔及菌类滋生。

二、水处理技术服务要点：

- 冷却水每月（除不制冷季节），冷冻水每季提供一次水质分析，即水质分析单

- 需要提供现场服务记录表、月服务报告、年服务报告、异常处理报告等。

- 水质管理、取样分析及药剂用量管制

- 每年提供1次水处理人员分析培训課。

在有异常时，供货商需要24小时内有工程师到现场

（一）冷却水：

- 定期加药，保证水质达标（冷却系统正常开机时）；

- 定期用人工方法清洗冷却塔，清除冷却塔上的灰尘、污泥，开启冷却水Y型过滤器，清除过滤器上的污杂物，洗完塔投加杀菌剂，开冷却泵循环，作系统杀菌灭藻处理；

- 冷却水浓缩倍数过高时及时排污；

- 每月提交一份水质分析报告；

- 每年一次对冷却塔外表高压水流冲洗。

（二）冷冻水：

- 定期加药，保证水质达标（系统正常开机时）；

- 每月取样分析一次，根据分析结果及时调整药剂配方或剂量；

- 每半年对系统末端排污一次；

- 每月提交一份水质分析报告；

- 在系统中（冷却、冷冻水）安装视镜及挂片，腐蚀率符合国家标准GB50050-2007；

（三）系统工作：

- 每年11月至4月，冷却系统停机后加封存剂保养，防止冷却系统腐蚀；

- 每年一次对冷却、冷冻水系统进行清洗预膜。

3.  水质控制标准：参见GB50050-2007 GB3838和浙江省标准DB31/143-94的要求。

A．冷冻水系统水质技术标准

ECH-99水质（冷冻水或热水系统）

PH（25℃）6.5-9.5

氯离子小于150ppm

电导率（25℃） <1200us/cm

铜离子<0.1ppm

总溶固<1200ppm

硫酸根本<100ppm

总硬度(CaCO3)<200ppm

二氧化碳<50ppm

B．冷却水水质标准

PH（25℃）6.5-8.5二氧化碳<50ppm

电导率（25℃） <2500us/cm   铜离子<0.1ppm

总硬度(CaCO3)<800ppm  浊度<40(NTU)

细菌总数<105ge /L    铁离子<1.0ppm

总碱度(CaCO3)<2000ppm   总溶固<2000ppm

三、维保要求

机组运行期间对维护保养范围内的空调设备进行巡检，检查设备的运行状态并做书面记录，在每年的4月和11月停机期间，对水系统空调机组进行停机检查和保养，以正确评估机组的状态，确保机组的正常运行，其中主要项目如下：

1）主机水系统：

A．检查水流量

B．检查水流开关的控制情况

C．将Y 型水过滤器拆卸清洗

D．清洗水侧热交换器，以去除壁垢，使之达到良好的换热效果，根据运行记录参数分析热交换器效果，建议水质处理

2）压缩机及辅助组件

A.记录电压及相间电压

B.用兆欧表测量和记录电机绕阻的绝缘电阻

C.检查密封情况

D.检查卸载装置

E. 根据需要更换干燥过滤器（或芯）

F.检查各电磁阀工作是否正常

G.检查油加温器及其恒温器

H.检查所有其他的润滑油系统部件：油冷却器、电磁阀等

I.检查膨胀阀是否失灵

J.检查所有连接部件，有无松动，并拧紧

3）风侧热交换器及组件

A.清洁翅片，以去除壁垢，使之达到良好的换热效果

B.检查风扇及其电机马达

4）控制箱

A.诊断检查程序

B.检查接触器或建议更换

C.检查所有电器线路和接线端有无脱落及破损，拧紧或建议更换

D.检查各状态指示灯

E.检查各设定值是否正确，并调准

F.检查各切换开关，有必要建议更换

5）检查冷媒系统

A.进行泄漏检查，找出泄漏处进行修整

B检查制冷循环，确认处于正常平衡状态

C.根据要求充填冷媒

6）风机盘管维保内容：

A.电源电压、电流测试；

B.吸入空气、排出空气温度及气流组织检查；

C.风扇运转电流、转动方向、振动及噪音检查；

D.空气过滤网清洗；

E.水质过滤器清洗；

F.电气接线端子检查；

G.出风口清洁；

H.保温管检查与修复；

I.接水盘排水检查与清理；

四、需要维护的设备清单

1、400吨制冷主机2台

2、水泵9台

3、400吨流量冷却塔2台

4、空调器及新风机32台

5、风机盘管370只

五、其他要求

1、乙方在接到甲方的通知后，24小时内到达甲方指定地点，乙方保证紧急故障响应时间小于12小时。

2、如双方合作满意，可续签合同一年。